Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Слюдянского муниципального образования
                                                                          на 2015-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2018 ГОДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2020 ГОДЫ»

Слюдянка, 2015 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Слюдянского муниципального образования»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования 
НА 2015-2020 ГОДЫ»

(далее соответственно - подпрограмма, программа)

| Наименование программы | ##### «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» ##### на 2015-2020 г.г. |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | #### «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования #### на 2015-2018 годы» |
| Основание для разработки подпрограммы | Неудовлетворительное состояние оборудования на теплоисточниках Слюдянского муниципального образования, не позволяющее организовать отопительный сезон на должном уровне. Необходимость проектирования мероприятий, направленных на реконструкцию существующей системы теплоснабжения г.Слюлянки. |
| Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Администрация Слюдянского городского поселения |
| Основной разработчик подпрограммы | Отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения |
| с | Отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения, Комитет по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения. |
| Цели подпрограммы | Модернизация теплоисточников для повышения качества теплоснабжения и снижение тарифа, за счет сокращения издержек на производство тепловой энергии. |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация комплексных мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования. 2. Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка. 3. Обеспечение выполнения предписаний «Ростехнадзора» 4. Обеспечение необходимой документации и разработок для организации мероприятия по объединению систем теплоснабжения центрального микрорайона и микрорайона «Рудо». |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2015-2018 г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объемы финансирования подпрограммы с учетом с учетом областного и местных бюджетов с 2015 по 2018 годы за счет всех источников финансирования составляет 43 852 509,88 руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 5 329 662,02 руб. В 2015 году – 3 681 429,02 руб. В 2016 году – 648 233,0 руб. В 2017 году – 500 000,0 руб. В 2018 году – 500 000,0 руб. За счет средств областного бюджета в общем объеме 17 456 100,0 руб., в том числе: 2015 году – 17 456 100,0 руб., в том числе мероприятия подпрограммы 2014 года 8 656 100,0 руб.; Планируемые к привлечению средства за счет иных источников финансирования подпрограммы в общем объеме составит 21 066 747,86 руб., в том числе: В 2015 году – 0,0 руб. В 2016 году – 14 862 548,86 руб. В 2017 году – 2 850 481,0 руб. В 2018 году – 3 353 718,0 руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы. При условии привлечения средств областного и (или) федерального бюджета, планируемых на финансирование мероприятия по развитию и модернизации объектов теплоснабжения, предполагаемые объемы софинансирования подпрограммы за счет средств федерального, областного бюджета будут уточняться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация Подрограммы позволит: - приобрести котельное и вспомогательное оборудование, отвечающее нормативным и техническим требованиям и обеспечивающее условия эксплуатации для котельной «Перевал», «Рудо», «СМП», «Стройка», «Центральная» г.Слюдянки; - выполнить требования предписаний «Ростехнадзора». - снизить долю ветхих сетей в общем объеме инженерных сетей до 25 %. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Координацию исполнения программы осуществляет ответственный исполнитель программы – отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется комитетом по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2015-2018 годы направлена на проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих подготовку объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также сокращение издержек при производстве  энергетических и материальных ресурсов, снижение себестоимости коммунальных услуг, повышение эффективности использования имущества, рациональное использование ресурсов.

Слюдянское городское поселение состоит из 8 микрорайонов, которые обслуживаются 10 теплоисточниками, в том числе 1 электрокотельной в п.Сухой Ручей и десятью угольными котельными, из которых 3 котельные оснащены паровыми котлами и 7 котельных оснащены водогрейными котлами. Кроме того имеются ведомственные мелкие угольные котельные.

Самая крупная котельная города Слюдянка – «Центральная», снабжающая теплом центральную часть города и микрорайон «Прибрежный».  Котельная обслуживает 5772 человека, обслуживаемая площадь составляет 268,7 тыс. кв.м. Котельная отапливает 142 жилых дома, общей площадью 136,2 тыс. квадратных метров. В настоящее время котельная оснащена четырьмя паровыми котлами марки КЕ 25-14С, со слоевым сжиганием топлива, производительностью 25 тонн пара в час или 14,35 Гкал/час каждый. Установленная мощность котельной составляет 57,4 Гкал/час. Присоединенная нагрузка составляет 28,596 Гкал/час. В 2011 году при поддержке Правительства Иркутской области 2 котла были полностью заменены.  В 2013 году выполнены работы по ремонту дробилки СМ 166А, заменена транспортерная лента 1 и 2 подъема углеподачи;

Силами  эксплуатирующей организации ООО «Слюдянское коммунальное управление»  в 2013 году выполнен ремонт системы химводоочистки, частичный ремонт установок шлакозолоудаления ПК №2; №3, замена бункеров для отгрузки шлака системы ШЗУ стац. № 1-3.

Для поддержания работы котельной на должном уровне необходимо:

- Произвести замену батарейных циклонов БЦ-512 котлов  №1 и № 4, введенных в эксплуатацию в 1990 и 1991 году, так как физический износ корпуса и элементов составляет 100%. Производимые ремонты не обеспечивают нужной очистки дымовых газов.

- выполнить монтаж пароводяных подогревателей  исходной воды , хим. очищенной воды, «Восточный луч» .

- выполнить монтаж установки шлакозолоудаления.

- выполнить замену аккумуляторного бака № 2.

- выполнить работу по замене воздухоподогревателей котла КЕ 25-14С стац.№ 1.

Граничащий с центральным микрорайоном микрорайон «Рудоуправление» обслуживается котельной «Рудо» и мелкой угольной котельной «Дом ребенка».

Котельная «Рудо» введена  в эксплуатацию  в 1950 году. Котельная отапливает 51 жилых домов, общей площадью 42,4 тыс. кв. м., количество населения, пользующегося услугами данной котельной – 2127 человек. Установленная мощность котельной составляет 15,2 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 6,06 Гкал/час. В настоящее время котельная оснащена 2 паровыми котлами марки КЕ10-14С стац.№ 1 и № 3 , введенными в эксплуатацию в 1990 и 1992 году, и 1 паровым котлом марки КЕ 6,5-14С стац.№ 2, введенном в эксплуатацию в 1986 году. Износ основного и вспомогательного котельного оборудования составляет 85%. Проведена экспертиза промышленной безопасности парового котла КЕ10-14С введенном в эксплуатацию в 1992 году (стац. №1), где выдано заключение № 67-ТУ-08911-2014. В 2014 году силами эксплуатирующей организации ООО «Слюдянское коммунальное управление» выполнена частичная замена трубной части парового котла КЕ10-14С. Для подготовки к отопительному сезону 2015-2016 г.г. требуются средства для замены оставшейся  трубной части котла КЕ 10-14С стац.№ 1.

Также проведена экспертиза промышленной безопасности парового котла КЕ6,5-14С, введенном в эксплуатацию  в  1989 году (стац. №2), так как эксплуатация данного котла разрешена до сентября 2012 года. В связи с недопустимостью дальнейшей эксплуатации трубной системы и вероятностью разрушения её элементов данная работа выполняется в 2014 году. В процессе разборки негодной трубной части, обнаружен прогиб верхнего и нижнего барабана данного котла. Администрация  Слюдянского городского поселения совместно с лицензированной организацией ООО «Иркутский центр технической экспертизы»  провела  техническое диагностирование барабанов парового котла КЕ 6,5-14С рег.№ 8936, зав.№ 6696. По результатам измерений обнаружен прогиб обечайки барабана составил 30 мм, что превышает допустимые значения  - не боле 15,72 мм., значения овальности барабана составляют 6,5 %, что превышает допустимые значения – 1,5 %. По результатам проведённого технического диагностирования установлено заключение о том, что указанные барабаны не соответствуют требованиям норм промышленной безопасности по следующим параметрам:

- недопустимые отклонения овальности барабанов, недопустимый прогиб барабанов, недопустимое утонение стенок элементов барабанов при эксплуатации на паспортных параметрах.

На третьем котле КЕ10-14С в 2014 году произведена замена колосникового полотна топки, замены дымосос ДН-15 в связи с износом корпуса, рабочего колеса и ходовой части.

Кроме того одним из самых острых проблемных вопросов данной котельной является дымовая труба. Верхняя  часть трубы   имеет  дефекты в виде сквозных отверстий, как по диаметру, так и по высоте. Неоднократно  проводились  аварийные ремонты  по восстановлению узлов  крепления  верхних растяжек. После землетрясения 2008 года инспектором «Ростехнадзора» было выдано заключение о недопустимости дальнейшей эксплуатации дымовой трубы в связи с аварийным состоянием и наличием возможности обрушения. Высота трубы составляет 36 м., диаметр 1300 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1990 г. Обрушение трубы опасно как для работников котельной, так и для микрорайона в целом. Несмотря на то, что на протяжении  последних 5 лет котельная микрорайона «Рудо» стабильно обеспечивало теплоснабжением  потребителей, в настоящее время износ оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций и отключению потребителей от подачи тепловой энергии. Необходимо определить потребность в дальнейшей эксплуатации котельной «Рудо»: для  этого проводятся работы по определению целесообразности объединения котельных «Рудо» и «Центральная».

Котельная «Стройка»  введена в эксплуатацию в 1970 году. В настоящее время  котельная оснащена  водогрейными котлами   марки КВ -0,7 в количестве 3 шт. и двумя котлами КВм-1,25 – 2шт., смонтированными в 2011 году благодаря поддержке Правительства Иркутской области.  Общая установленная мощность котельной составляет  4,22  Гкал/час, присоединенная нагрузка 3,654 Гкал/час.

Котельная микрорайона «Стройка» обеспечивает теплоснабжением как жилые дома, так и промышленные, бюджетные организации и объекты соцкультбыта. Общее количество населения пользующееся  теплоснабжением данной котельной, составляет 1084 человек, количество отапливаемых домов составляет 25, общей площадью 27,6 тыс. кв.м. Общая отапливаемая площадь данной котельной составляет 27,9 тыс. м2.

В настоящее время фактически  установленная мощность котельной соответствует  присоединённой нагрузке  благодаря реконструкции оборудования, проведенной в 2011 году и включившей  в себя  монтаж двух новых водогрейных котлов КВм – 1,25 со вспомогательным оборудованием. Немаловажную роль сыграло приобретение циклона и газоочистного оборудования, так как на протяжении многих лет данный микрорайон был одним из самых загрязненных. В 2013 году выполнен ремонт оборудования котельной «Стройка» (замена 3 – х котлов, ремонт топок котлов стац. № 1, 2, 3). Предыдущие котлы мощностью 0,7 Гкал/ч установлены в 2000 году (стац.№1,2), в 2001 году (стац.№ 3)  выработали эксплуатационный срок. Была произведена замена на котлы мощностью 1 Гкал/ч, так как ранее установленные котлы сняты с производства. На новых котлах улучшенные показатели расхода топлива и КПД, что позволило работать с экономией топлива в сравнении с плановыми показателями. Выполнен капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, произведенный ремонт позволил вывести из эксплуатации группу теплообменников и насосную котлового контура на котельной, что дает экономию по электроэнергии в 108 тыс. КВт/ч в отопительный сезон.

Теплоснабжение микрорайона «Берсенева» осуществляется от котельной «СМП», введенной в эксплуатацию в 1977 году.  В связи с нахождением в низменной части и отсутствием розы ветров, котельная является сильным загрязнителем микрорайона «СМП». Установленная   мощность котельной  составляет 3,5 Гкал/час, присоединенная нагрузка 2,044 Гкал/час. Котельная укомплектована четырьмя водогрейными котлами марки КВм-1,16 (стац.№ 1, 2), КВСм-1,16 (стац.№ 3), КВр-0,6. Котельная снабжает теплом население, проживающее в многоквартирных домах, предприятия и организации, а также объекты соцкультбыта, в том числе областной детский дом, детская спортивная школа Количество населения, пользующегося теплоснабжением от данной котельной составляет 641 человек,  количество отапливаемых домов – 12, общей площадью 14 тыс. кв.м. Общая отапливаемая площадь составляет 16,6 тыс. кв.м.

На протяжении  последних 5 лет котельная «СМП» не обеспечивала  стабильным  теплоснабжением потребителей данного микрорайона. На котельной существуют проблемы,  которые необходимо решать. Проблемы в основном возникают из-за отсутствия  химводоподготовки  в  технологической схеме  котельной. По данной причине при  эксплуатации котлов внутри труб образуется толстый слой накипи, который приводит к разрушению трубной системы. Отсутствие циклонов на котельной приводит к преждевременному износу тягодутлового  оборудования и загрязнения окружающей среды.

За период с  2010 года по 2013г.в котельной были  заменены 2 котла КВСм-1,16 и котел КВр-0,6, которые улучшили показатели расхода топлива и КПД, что позволило работать с экономией топлива в сравнении с плановыми показателями. Из-за износа поверхностей нагрева, в следствии отсутствия системы водоподготовки в  2013 году выполнена замена поверхностей нагрева конвективной части котла КСВм-1,16.

Для стабильной и безопасной эксплуатации котельной, для улучшения качества теплоснабжения микрорайона «Берсенева» необходимо выполнить:

- Произвести монтаж циклона БЦ -16.с обвязкой в целях улучшения экологической обстановки в данном микрорайоне.

- Смонтировать установку для подготовки исходной воды.

- Заменить сетевые насосы К100-65-200 на насосы типа 1Д200-90А.

- Увеличить диаметр коллекторов с Ду 159 мм до Ду 219 мм.

Котельная «Медрезерв» снабжает теплом 4 многоквартирных жилых домов и 3 частных жилых домов. На котельной установлено два котла марки КВр 0,6 Гкал/час. Общая установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,02 Гкал/час. В 2014 году котельная передана на баланс администрации.

Котельная «Перевал» снабжает теплом микрорайон «Квартал» г.Слюдянки. Общая установленная мощность котельной составляет 11,2 Гкал/час (при работе трех котлов КЕ 6,5-14С). Присоединенная нагрузка 10,64 Гкал/час.

Микрорайон «Квартал» г. Слюдянка снабжает теплом котельная «Перевал». К котельной присоединено 97 дома, школа, 2 детских сада, ДК «Перевал», библиотека и другие объекты соцкультбыта. 897 семей, из них 139 семей –  В декабре 2012 года произведено подключение новых домов, построенных в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по ул. Куприна (произошло увеличение присоединенной нагрузки на 0,2 Гкал/час). В ноябре 2014 года введены в эксплуатацию еще 5 многоквартирных домов общей площадью 4784,3 кв.м. (произошло увеличение присоединенной нагрузки на 0,4 Гкал/час). В ноябре 2015 года введены в эксплуатацию еще 10 многоквартирных домов общей площадью 8901,5 кв.м. (произошло увеличение присоединенной нагрузки на 2,08 Гкал/час). В данном районе продолжается жилищное строительство, II очередь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, за счет чего присоединенная мощность увеличится еще ориентировочно на 2,08 Гкал/час.

Администрацией Слюдянского городского поселения совместно со специалистами ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» проведена ревизия оборудования котельной «Перевал», нижнего теплового пункта микрорайона «Квартал» и тепловых сетей. На основании ревизии выполнены мероприятия, повысившие качество теплоснабжения.

В 2010 году благодаря поддержке Правительства Иркутской области был приобретен паровой котел КЕ6,5-14С стац.№ 3. В рамках областной программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2012 году произведен монтаж данного котла. В 2013 году был приобретен котел КЕ 6,5-14 С стац. № 1, выполнена сборка и монтаж котельной на котельной "Перевал". На нижнем тепловом пункте микрорайона «Квартал» осуществелена поставка насоса        Д 500, двух теплообменных аппаратов, эл.шкафов ПЧ 110 кВт, 160 кВт. Выполнен монтаж насосной станции по ул. Амбулаторная, 1А в микрорайоне «Квартал».

В 2014 году осуществлена поставка парового котла КЕ 6,5-14С № 2 (паровой котел в полной комплектации с обмуровочными материалами, топка ТЛМЗ -2-1,87/3,0, экономайзер чугунный марки ЭБ-2-236И, вентилятор ВДН 9-1000, Дымосос ДН 9-1500, Циклон БЦ 2-4-(3+2), проводятся работы по монтажу котельной ячейки.

Одной из основных проблем Слюдянского городского поселения является высокий уровень загрязнения окружающей среды. В целом по городскому поселению годовые выбросы в атмосферу от угольных котельных составляют 955 т., в т.ч. 386 т. твердых и 568 т. газообразных. В настоящее время угольные котельные являются самыми крупными загрязнителями окружающей среды в г.Слюдянке. Наиболее сильными загрязнителями в настоящее время являются котельные микрорайона «Рудоуправление». Суммарные выбросы загрязняющих веществ от действующих котельных м-на «Рудоуправление» составляют 469 т/год, в т.ч. твердых 32 т/год.

Таким образом, наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день является реконструкция системы теплоснабжения города Слюдянка путем создания единого теплоисточника в центральной части города и микрорайоне «Рудо» путем закрытия неэффективного теплоисточника (котельных «Рудо»). Для подтверждения целесообразности объединения теплоисточников с экономической, технологической и экологической точки зрения в 2013 году выполнена предпроектная разработка данного мероприятия.

Протяженность тепловых сетей составляет 51,811 км, из них в том числе ветхие сети 36 км., что составляет 70 %. В 2013 году началась масштабная работа по замене участков сетей. Благодаря поддержке Правительства Иркутской области (материально-технический запас) заменено 838 м.п. тепловых сетей по ул.Слюдянских Красногвардецев. В 2014 году работа в данном направлении продолжена, всего заменено 600 м.п. (по ул. Амбулаторная от жилого дома № 18 до жилого дома № 4 по ул.Фрунзе – 360 м.п., ул.Слюдянских Красногвардейцев, в районе школы № 50 – 240 м.п.). В 2015 году выполнена замена тепловых сетей от котельной"Стройка" до жилого дома № 16 Г по ул.Ленина г.Слюдянка (70 м.п.), заменен аварийный участок теплотрассы по ул.Бабушкина – 40 м.п.

При утверждении тарифа на тепловую энергию Службой по тарифам Иркутской области не были учтены расходы на проведение капитального ремонта оборудования котельных, по данной причине фактически предприятие не имеет финансовой возможности повести все необходимые мероприятия по подготовке теплоисточников к отопительному сезону, по данной причине выполнение указанных мероприятий возможно только при финансовой поддержке администрации Слюдянского городского поселения. Так как администрация и  предприятие не имеет возможности изыскать денежные средства в необходимом размере планируется привлечь средства бюджета Иркутской области. Таким образом, решение поставленных задач требует программного метода с привлечением средств местного и областного бюджетов.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является  - модернизация теплоисточников для повышения качества теплоснабжения и снижение тарифа, за счет сокращения издержек на производство тепловой энергии.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

1. Реализация комплексных мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

2. Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка.

3. Обеспечение выполнения предписаний «Ростехнадзора».

4. Обеспечение необходимой документации и разработок для организации мероприятия по объединению систем теплоснабжения центрального микрорайона и микрорайона «Рудо».

Для организации мероприятия по проектированию мероприятия по реконструкции тепловых сетей необходимо выполнить предпроектную разработку на объединение котельных «Центральная» и «Рудо», котельных «Перевал», «СМП» и «Стройка»  г.Слюдянки.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы – до 31.12.2018 года.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основное мероприятие подпрограммы – капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных систем.

Для организации теплоснабжения Слюдянского муниципального образования в 2015-2018 годы требуется выполнить мероприятия по ремонту котельно-вспомагательного оборудования на котельных «Стройка», «Перевал», «Центральная», «Рудо», г.Слюдянка.

На тепловых сетях необходимо произвести замену отдельных участков тепловых сетей согласно приложению № 1 к подпрограмме.

ОБЪЕМ И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2018 годы за счет всех источников составит 43 852 509,88 руб., в том числе за счет средств местного бюджета –                              5 329 662,02 руб., за счет средств областного бюджета - 17 456 100,0 руб., предполагаемые за счет средств иных источников финансирования – 21 066 747,86 руб.

В том числе по годам:

2015 год – 21 137 529,0 руб. из них за счет средств местного бюджета – 3 681 429,02 руб., за счет средств областного бюджета - 17 456 100,0 руб., предполагаемые за счет средств иных источников финансирования – 0,0 руб.,

2016 год – 15 510 781,86руб., из них за счет средств местного бюджета – 648 233,0 руб., предполагаемые за счет средств иных источников финансирования  – 14 862 548,86 руб.,

2017 год – 3 350 481,0 руб., из них за счет средств местного бюджета – 500 000 ,0 руб., предполагаемые за счет средств иных источников финансирования – 2 850 481,0 руб.

2018 год – 3 853 718,0 руб., из них за счет средств местного бюджета – 500 000 ,0 руб., предполагаемые за счет средств иных источников финансирования – 3 353 718,0 руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

Предполагаемые объемы софинансирования подпрограммы за счет средств федерального, областного бюджета будут уточняться.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет проведена подготовка котельных «Перевал», «Стройка», «Рудо», «СМП», «Центральная» к отопительным сезонам, а также подготовлена необходима документация для проектирования мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения г.Слюдянки.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация Слюдянского городского поселения:

- координацию исполнения подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы – отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения;

- контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, осуществляет Комитет по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского муниципального образования                                                          В.Н. Сендзяк