## Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 28.08.2025 № 79 V-ГД

О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к работе в зимних условиях 2025-2026гг.

# Заслушав информацию заведующего отделом коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского поселения Бабученко А.Н., в соответствии со статьями 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской федерации по Иркутской области от 11 декабря 2024 года RU385181042024002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:

1. Принять к сведению отчет о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к работе в зимних условиях 2025-2026 г.г.                   (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал новости» или в приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.admgorod.slud.ru.

Глава Слюдянского городского поселения

Слюдянского муниципального района

Иркутской области 								                    А.В. Должиков

Председатель Думы

Слюдянского муниципального образования                                                                М.М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.08.2025 №79 V – ГД

О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к работе в зимних условиях 2025-2026гг.

О реализации программных мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на подготовку к отопительному периоду 2025-2026 г.г. направлено средств в сумме 37,72 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 28,98 млн.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 8,74 млн.руб,

| № | Населенный пункт, наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования, в т.ч., руб. |  |  |  | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, руб. | областной бюджет* | местный бюджет |  |  |
|  | Слюдянское муниципальное образование | 37 721 977,2 | 28 980 000,00 | 8 741 977,2 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от котельной «Центральная» до тепловой камеры № 5 г. Слюдянка, Иркутской области , L 325 м. | 36 027 000,0 | 28 980 000,00 | 7 047 000 | Контракт заключен, ООО «Стратегия роста», выполнено |  |
| 2 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения по ул. Амбулаторная, 20 г.Слюдянка, L 55+15 м. | 607 192,88 |  | 607 192,88 | Контракт заключен, ИП Устинов, выполнено |  |
| 3 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения от дома №3 до дома №5 ул. Бабушкина г.Слюдянка L 36 м. | 262 788,32 |  | 262 788,32 | Контракт заключен, ИП Дергунов, выполнено |  |
| 4 | Технологическое присоединение к инженерным сетям ВРУ для водо-насосной станции, (II категория) | 824 996,00 |  | 824 996,00 | заявка 07.02.2024 №ИЭС/25- ЮЛ 101 |  |
| 5 | Поставка оборудования, материалов для капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (инженерных сетей водоотведения), по адресам: г.Слюдянка, ул.Бабушкина, 4, ул. Советская, 41, ул.Гранитная. 3, ул.Школьная, 3, ул.Солнечная, 20, ул.Слюдянских Красногвардейцев, 49, колодец ЦРП улЖелезнодорожная 1Б) | 752 228,65 |  | 752,228,65 | Материалы поставлены в полном объеме, работы проводятся силами ООО «УКС» |  |
| 5.1 | Труба «Корсис» Ду-100 – 80 п.м., Ду 150 - 180п.м. | 160 427,96 |  | 160 427,96 | ООО "ГЕЛБЕРТ", поставлено |  |
| 5.2 | Кольцо КС 10-9 – 38 шт., Плита днища ПН 10 – 14 шт., Плита перекрытия ПП 10- 18 шт. | 449 480,00 |  | 449 480,00 | ООО "ГЕЛБЕРТ", поставлено |  |
| 5.3 | Люк ревизионный сантехнический (люк в комплекте) – 9 шт. | 142 320,69 |  | 142 320,69 | ИП Меллин поставлены |  |
| 6 | Поставка задвижки на КНС-3 (2 шт.) | 134 400,00 |  | 134 400,00 | Возмещение затрат ООО УКС выполнено |  |
| 7 | Поставка насосов (3шт.) Насос типа ЭЦВ 5-6.5-120 -скважина мкн. Березовый Насос типа СД 80/18 - очистные сооружения, Насос типа СМ 150-125-400А/4 - КНС-3 | 561 733,00 |  | 561 733,00 | Контракт заключен ООО "СЭП" поставлены |  |
| 6 | Поставка рабочего колеса к дымососам на котельную «Рудо», «Перевал» | 325 000,0 |  | 325 000,0 | Контракт заключен ООО «АЗТР», срок поставки до 08.09.25 |  |

О состоянии расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов

По состоянию на 19 августа 2025 года общая кредиторская задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы ООО «УКС» составляет 51 640 243,66 рублей.

Структура задолженности представлена следующим образом:

- ООО «Иркутскэнергосбыт» - 30 701 070,15 рублей;

- ООО «Русэнергосбыт» - 6 237 577,55 рублей;

- АО «ВладИнвест» - 14 701 595,96 рублей.

Имеется график по погашению кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетические ресурсы с АО «Влад Инвест».

Заключение договора на поставку угольной продукции

30 июня 2025 года по итогам проведенного конкурса заключен договор № 32514897605 с единственным участником – АО «ВладИнвест», поставка на условии 100% предоплаты. Стоимость одной тонны угля бурого, без учета доставки до котельных, составила 4 240 рублей.

Согласно сведениям, размещенным на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru) отбор на право получения топливной субсидии Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области до настоящего времени не объявлен.

В этой связи, с учетом действующего ареста банковских счетов, 23 июля 2025 года в адрес министерства направлено обращение по вопросу планируемого срока объявления отбора на право получения топливной субсидии.

Согласно поступившему ответу за исх. № 02-58-4158/25 от 25 июля 2025 года в настоящий момент отбор на право получения топливной субсидии не проводится, в связи с отсутствием у министерства лимитов бюджетных обязательств. Объявление о проведении отбора на право получения топливной субсидии на портале мер финансовой государственной поддержки будет размещено после доведения до министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

В свою очередь Администрацией 14.08.2025 года направлено ходатайство в адрес Первого заместителя Губернатора Иркутской области Р.А. Колесова, министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Никитина А.Н. об оказании содействия в принятии решений по обеспечению топливной субсидией, предусмотреть возможность доведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

# О ходе подготовки объектов тепловодоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду ООО «УКС» реализует комплекс мер, направленных на проведение ремонта котельного оборудования, сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, поставку топливно-энергетических ресурсов, укомплектование штата.

Динамика реализуемых мер по подготовке к отопительному периоду осложнена как общим финансовым состоянием предприятия, так и фактической невозможностью расходования денежных средств на указанные цели в связи с арестом банковских счетов ООО «УКС» (обеспечительные меры по делу № А19-18701/2021).

- Паровая котельная «Центральная» - общая готовность 90 %.

| 1 | Котлы: №1 КЕ 25-14С – в связи с окончанием действия ЭПБ, эксплуатация котла приостановлена. №2 КЕ 25-14С –100 %. Решетка отремонтирована, требуется приобретение литья. Промыт. №3 КЕ 25-14С –80 %. При дефектовке решетки выявлена необходимость замены цепей (стоимость комплекта 300 тыс), требуется приобретение литья. Промыт. №4 КЕ 25-14С –100 %. Решетка отремонтирована, требуется приобретение литья. Промыт. |
| --- | --- |
| 2 | Топливоподача (транспортёры) – 90 % (Ожидается поставка подшипников для замены роликов). Щековая дробилка – 60 % (ожидается поставка подшипника наружного стоимостью ~ 60 тыс.руб) Качающий ленточный питатель КЛ-8 – 100% , Дробилка валковая – 100% |
| 3 | Теплообменное оборудование – 100 %. Промыто, теплообменник Восточного луча переврезан. |
| 4 | Сетевые и питательные насосы –100 %. |
| 5 | Воздухоподогреватели – 100 %. |
| 6 | Экономайзеры и циклоны – готовы на 90 %. |
| 7 | ШЗУ – 55 % (ведется капитальный ремонт ковшей №2, №3, №4). |
| 8 | Дымососы – 100 % (колёса №2, №3, №4 в норме) |
| 9 | Аккумуляторные баки –100 % |

# Запуск планируется с линейки котла №4

- Паровая котельная «Рудо» - общая готовность 90 %

| 1 | Котлы: №1 – замена перепускных труб топки 80 %, ремонт обмуровки. №2 – ремонт смывной линии 50 %, ремонт передней стенки. №3 – 100 %. |
| --- | --- |
| 2 | Топливоподача – 80 %. Требуется гидрораспределитель на машину ПРБ, изготовление скребков, манжет |
| 3 | Экономайзеры и циклоны – ревизия 90 %, ожидается поставка асбеста шнурового, листового |
| 4 | Сетевые и питательные насосы – 100 %. (1 сетевой ЭДВ на перемотке). |
| 5 | ШЗУ – 100%, шламовая линия заменена |
| 6 | Дымососы и газоходы – 90%, дымосос №1 – 100 %, дымосос №2 – требуется замена колеса (колесо приобретается за счет средств городской администрации, поставщик определен, колёса отправлены), дымосос №3 – 100 % |
| 7 | Теплообменное оборудование – 100 %. |
| 8 | Фильтра – ревизия 90 % (в плане замена запорной арматуры). |
| 9 | Грейфер –100 % , трос заменен |

# Запуск планируется с линейки котла №3

- Паровая котельная «Перевал» - общая готовность 90 %

| 1 | Котлы: №1 – 100 % №2 – 100%, ремонт ЭДВ ПМЗ топки №3 – 100 % |
| --- | --- |
| 2 | Дробилка -100%, скреперная лебедка и ковш –100%. Транспортер – 100 % (ревизия троса) |
| 3 | Экономайзер №1- 90% Экономайзер №2 - 80%. Экономайзер №3 – 100 %. |
|  | Циклоны №2, №3 –100 % |
| 4 | Сетевые насосы – №1 100 %, №2 – 100% |
| 5 | ШЗУ 0% – планируется замена участка цепи длиной 20 метров цепи - 97 тыс. руб.(цепь приобретена, поставка до 29.08) |
| 6 | Дымососы – №1 - 0 %. Разрушение крыльчатки, требуется замена (колесо приобретается за счет средств городской администрации, поставщик определен, колесо отправлено, ожидается поставка до 28.08), №2 -100%, №3 -100% |
| 7 | Теплообменное оборудование – 80 % (промывка пластинчатого теплообменника, ремонт горизонтального, восстановление запорной арматуры вертикального телообменника). |

# Запуск планируется с линейки котла №1

- Водогрейная котельная «Стройка» - общая готовность 95 %

| 1 | Котлы: №1 – промыт 100 %. №3 – промыт 100 %. №4 – очищен, ревизия – 100 %. №5 – очищен, ревизия – 100 %. |
| --- | --- |
| 2 | Сетевые насосы №1, №2, №3 –100 %, требуется замена запорной арматуры |
| 3 | Дымососы и газоходы – 100 % |
| 4 | ШЗУ – 80 %, планируется замена лопаток, ремонт редуктора – 100 % |

# Запуск планируется с линейки котла №1

- Водогрейная котельная «СМП» - общая готовность 65 %

| 1 | Котлы: №1 – 80 %, ТШПМ – готова, промыт, требуется замена ЩУ №2 – после капитального ремонта, ожидается опрессовка, требуется замена ЩУ, восстановление теплоизоляции. №3 – 100 % вентилятор поддува готов, ТШПМ – готова. №4 – 100 %. |
| --- | --- |
| 2 | Сетевые насосы отопления – 100 % |
| 3 | Сетевые насосы ГВС - 70 %, (ЭДВ ГВС №1 в ремонте) |
| 4 | Дымососы – 80% ревизия, центровка. |
| 5 | ШЗУ – 50 %, планируется замена лопаток, металлоконструкции. |
| 6 | Углеподача – ревизия, ремонт приводной звездочки. |

# Запуск планируется с линейки котла №3

- Водогрейная котельная «Резерв» - 50 %

Котел №1 - в работе замена конвективного пучка котла №1, замена колосников.

Котел №2 – ремонт, устранение утечек по топочной части.

- Водогрейная котельная «Собственная База» – 50 %

Котел №1 – ревизия

Котел №2 – в работе ремонт полости поддувала

- Водогрейная котельная «Ростелеком» – 50 %

Котел №1 – Ремонт, устранение утечек по топочной части.

Котел №2 – ремонт, монтаж регистров котла.

- Электрокотельная п.Сухой Ручей -95 %

Насосы – 100 %; Электрокотел - 100 %

В настоящее время ведется восстановление линии ГВС и ХВС, проходящей через ДК Волна на МКД.

- План работ на инженерных сетях теплоснабжения, водоснабжения и канализации

|  | Тепловые сети | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул.Бабушкина от котельной "Центральная" до тепловой камеры №5 г.Слюдянка | Контракт |
| 2 | Замена участка тепловой сети ул.Фрунзе, 5, Ду-50мм, 1=25м*2 | в работе с 25.08.25 |
| 3 | Ремонт участка тепловой сети к ж.д. ул.Советская, 44 | выполнено |
| 4 | Дополнительно заменены участки ул.Ленина №6 (ввод в дом), № 16А – участок под мостом речки Похабиха, Советская №64 | выполнено |
|  | Водопроводные сети |  |
| 5 | Ремонт или замена нерабочих водоразборных колонок: Железнодорожная 15, пер. Рудничный, ул. Ленина 192, ул. Куприна 49, ул. Болотная, ул. Комсомольская 48. | Железнодорожная 15 в работе |
| 6 | Ремонт колодца: ул. Фрунзе, 18 | в работе |
| 7 | Участок водопровода на территории п.Сухой Ручей | выполнено |
|  | Канализационные сети, материалы предоставлены за счет средств бюджета СМО |  |
| 8 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения по ул. Амбулаторная, 20 г.Слюдянка | контракт |
| 9 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения от дома №3 до дома №5 ул. Бабушкина г.Слюдянка | контракт |
| 10 | Замена участка канализации ул.Гранитная,3, труба корсис ДУ-160- 30м, от колодцев ввода в дом Ду-100мм -12м, устройство новых колодцев-3 ед. (глубина-2м), переход с ЧК на пластик Ду-100мм-2шт | Выполнена замена 17 метров, 2 колодца по 2 кольца |
| 11 | Частичная замена участка придомовой канализации ул. Советская,41, Ду-160мм-20м, при устройстве новых колодцев 4 ед. по 2 кольца | в работе с 25.08.25 |
| 12 | Частичная замена участка придомовой канализации ул.Школьная, 3, Ду-100мм-16м, Ду-160мм-18м, при устройстве новых колодцев 3 ед. по 2 кольца |  |
| 13 | Замена участка придомовой канализации ул.Солнечная,20 труба корсис ДУ-160-60м; устройство нового колодца-1 ед. (глубина-Зм) по 3 кольца, КЦ- 1000мм |  |
| 14 | Частичная замена участка центрального коллектора ул.Железнодорожная, в районе ЦРП, труба Ду-160мм-10м, устройство нового колодца 1 штук по КЦ - 4 ед. 1000мм, плита перекрытия, днище- по 1шт , (аварийный колодец) |  |
| 15 | Частичная замена участка придомовой канализации ул.Слюдянских Красногвардейцев,49, в районе квартиры №5 Ду-160мм-10м, при устройстве новых колодцев 2 ед. по 2 кольца; днище, плита перекрытия с отверстием по 2 шт. |  |
| 16 | Частичная замена участка придомовой канализации ул. Бабушкина, 4, Ду-160мм-32м, при устройстве новых колодцев 4 ед. по 1 кольцу |  |

Администрацией разработана организационно-распорядительная документация по подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 годов, с учетом новых требований приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234:

- Постановление администрации Слюдянского городского поселения от 12.05.2025 № 327 «Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Слюдянского муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г»;

- Постановление администрации Слюдянского городского поселения от 05.05.2025 № 313 «О создании комиссии по проверке оценки готовности теплоисточников, абонентов, объектов жилищного фонда Слюдянского муниципального образования к прохождению в отопительный период 2025 - 2026 г.г.»;

- Распоряжение администрации Слюдянского городского поселения от 06.05.2025 №127 –р «О создании оперативного штаба по контролю за ходом подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса Слюдянского муниципального образования к работе в отопительный период 2025-2026 г.г.»;

- Распоряжение администрации Слюдянского городского поселения от 14.04.2025 № 113-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к отопительному сезону 2025-2026 г.г.»;

- Комплексный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2025-2026 г.г. на территории Слюдянского муниципального образования, согласованный со всеми службами жилищно-коммунального комплекса;

- Документация управляющих организаций ООО «Информационно-расчетный центр», ООО «Байкал», единой теплоснабжающей организации ООО «Управление коммунальными системами» о подготовки к ОЗП 2025-2026 г.г.: план мероприятий подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на восстановление и ремонт теплоисточников и инженерных сетей при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 год, запланированных ООО «УКС»; план подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. жилищного фонда управляющей организации ООО «ИРЦ» ООО «Байкал»; план-график подготовки к ОЗП 2025-2026 г.г. Слюдянского отделения РЭС ОГЭУП «Облкоммунэнерго»;

## 7) Распоряжение администрации от 05.08.2025 №270-p «О проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Слюдянского муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г.». Сроки проведения проверки с 07.08.2025 по 10.09.2025;

## 8) Распоряжение администрации от 05.08.2025 №271-p «О проведении проверки готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории Слюдянского муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г.». Сроки проведения проверки с 05.08.2025 по 10.10.2025.

## В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации ООО «Управление коммунальными системами» в соответствии с установленным сроком проведения проверки в адрес всех потребителей направлены уведомления о проведении проверки готовности и предоставлении документов, подтверждающий выполнение требований по готовности. Администрация информирует о размещении на официальном сайте Администрации www.gorod-sludyanka.ru. (вкладка Главная/ Деятельность/Коммунальная инфраструктура и стратегическое развитие/Подготовка к отопительному периоду/Оценка проверки готовности) нормативно-правовых документов.