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Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 10.09.2026 №68 V – ГД 

	О готовности объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к отопительному сезону 2026 – 2027 годов.


Заслушав информацию заведующего отделом коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского поселения Бабученко А.Н., директора теплоснабжающей организации ООО «Байтэк» Сковыры Д.О., директора управляющей организации ООО «Информационно-расчётный центр» Подпругиной Л.Е., руководствуясь статьями 10, 33 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 10 июня 2026 года №RU385181042026002,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о готовности объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к отопительному сезону 2026 – 2027 годов (Приложение №1,2).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
Глава Слюдянского городского поселения 

Слюдянского муниципального района

Иркутской области                                                                                                     А.В. Должиков             

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                   М.М. Кайсаров
                                                           Приложение № 1

                                                                                    к решению Думы Слюдянского

                                                                                 муниципального образования

                                                                                               от 10.09.2026 №68 V – ГД
Доклад

о ходе подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г.
Ремонт и текущее обслуживание.

По состоянию на 8 сентября 2026 года общая готовность объектов теплоснабжения Слюдянского муниципального образования к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г. составляет 85%, из них:

паровая котельная «Центральная» - 92%;

паровая котельная «Перевал» - 87%;

паровая котельная «Рудо» - 89%;

водогрейная котельная «Стройка» - 82%;

водогрейная котельная «СМП» - 94%;

водогрейная котельная «Ростелеком» - 82%;

водогрейная котельная «Собственная база» - 88%;

водогрейная котельная «Медрезерв» - 67%;

электрокотельная «Сухой Ручей» - 78%;

центральный тепловой пункт – 83%;

нижний тепловой пункт – 90%;

тепловые сети – 95%.

Подробная информация по выполнению графика подготовки объектов к отопительному периоду указана в приложении к настоящему докладу.

Основные финансово-ёмкие мероприятия по подготовке к отопительному периоду:

1. Замена системы шлако-золоудаления паровой котельной «Перевал» - 2 285 тыс. рублей;

2. Замена катионита на паровых котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо» - 19 тонн на общую сумму 3 670 тыс. рублей;

3. Поставка запорно-регулирующей арматуры на общую сумму 2 388 тыс. рублей;

4. Поставка метало-продукции на общую сумму 1 757 тыс. рублей;

5. Монтаж тепловой камеры, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов – 852 тыс. рублей;

6. Замена накопительной емкости на нижнем тепловом пункте;

7. Реконструкция участка сетей водоотведения по ул. Советская;

8. Вывоз и утилизация золошлаковых отходов 1 172 тонны на общую сумму 3 096 тыс. рублей. Ввиду недостаточности финансовых средств указанные работы перенесены на осенне-весенний период.

Общая сумма понесенных расходов на приобретение материалов в целях подготовки к отопительному периоду на текущую дату составляет 13 832 тыс. рублей, что на 239% выше по сравнению с 2024 годом и на 106% выше по сравнению с 2025 годом.

Проводимые работы на объектах теплоснабжения на сентябрь текущего года:

1. Ремонт участка тепловой сети на пересечении ул. Московская – Советская, с установкой запорной арматуры и тепловой камеры. Срок: до 15 сентября.

2. Ремонт топочной части котлов. Срок: до 15 сентября.

3. Обмуровочные работы. Срок: до 15 сентября.

4. Монтаж котла на электрокотельной «Сухой Ручей». Срок: до 15 сентября.

5. Монтаж манометров. Срок: до 15 сентября.

6. Укомплектование объектов средствами пожаротушения. Срок: до 15 сентября.

7. Текущий ремонт зданий котельных. Срок: до 30 сентября.

8. Тепловая изоляция надземных трубопроводов тепловых сетей. Срок: до 30 сентября.

Заключение договора на поставку угольной продукции.

В настоящее время проводится аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку угля в предстоящем отопительном периоде.

Потенциальные поставщики топлива готовы поставлять уголь на условиях отсрочки платежей, при условии погашения просроченной задолженности за уголь, поставленный в отопительном периоде 2025 – 2026 г.г.

В результате проведенных переговоров достигнута договоренность с поставщиком угля о поставке 1000 тонн угля до начала отопительного периода.

Финансово-экономические показатели.

По состоянию на 10 сентября 2026 года просроченная кредиторская задолженность ООО «Байтэк» составляет 69 275 тыс. рублей (-35,7% по сравнению с 15.05.2026 года), из них:

- 28 150 тыс. рублей – задолженность за поставленный уголь (-63,2%);

- 19 082 тыс. рублей – задолженность за потребленную электрическую энергию                 (-12,7%);

- 13 018 тыс. рублей – задолженность за поставленные ТМЦ и оказанные услуги производственного характера (+51,6%).

- 1 022 тыс. рублей – задолженность по аренде (+50,7%).

- 8 003 тыс. рублей – задолженность по налогам (+100%).
Возникновение указанной задолженности обусловлено кассовым разрывом, образовавшемся по причине невыплаты из бюджета Иркутской области субсидии в связи с оказанием услуг в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее по тексту – недополученные доходы, субсидия) за первое полугодие текущего года.

Доля недополученных доходов составляет 37% от общей необходимой валовой выручки предприятия. Невыплата в установленный срок субсидии в значительной степени сказывается на финансовом состоянии предприятия, его способности своевременно отвечать по принятым на себя обязательствам. В первую очередь это касается обязательств по оплате топливо-энергетических ресурсов, поскольку доля указанных затрат составляет 35% от валовой выручки.

По состоянию на текущую дату субсидия перечислена в размере 43 661 тыс. рублей, указанные денежные средства направлены на погашение задолженности перед поставщиками угля.

Задолженность областного бюджета по выплате субсидии за первое полугодие 2026 года перед ООО «Байтэк» составляет 95 562 тыс. рублей.

В этой связи приняты всеобъемлющие меры по сокращению задолженности по углю:

- оптимизация расходов по статье расходов «фонд оплаты труда» на летний период;

- привлечение кредита на сумму 1 829 тыс. рублей (направлены на погашение задолженности);

- поданы заявления о предоставлении отсрочки уплаты налогов;

- в адрес администрации Слюдянского муниципального района направлено предложение о незамедлительном погашении просроченной кредиторской задолженности на общую сумму 4 200 тыс. рублей, а также внесении авансовых платежей на сумму 10 000 тыс. рублей;

- работа по взысканию дебиторской задолженности.
Директор                                                                                                                          Д.О. Сковыра

Приложение № 1 к докладу о ходе подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г. от 10.09.2026 года

Информация о ходе подготовки объектов коммунальной инфраструктуры

	№

п/п
	Наименование работ
	Дата начала проведения работ
	Дата окончания проведения работ
	ФИО исполнителя (ей) работ
	Процент выполнения работ (%)

	1. Паровая котельная «Центральная» (92%)

	1.1
	Дымовая труба и газоходы - очистка
	22.05.26
	26.05.26
	Медведев П.Н.

Мартынов

Денисов Р.А.
	100

	1.2
	Золоуловитель батарейный БЦ-512-Р-1-(4*6) - обслуживание, очистка – 3 шт
	26.05.26
	10.07.26
	Медведев П.Н.

Мартынов

Денисов Р.А.
	100

	1.3
	Паровые котлы КЕ25-14С №2, №3, №4 – обслуживание, ремонт, очистка – 3 шт
	01.06.26
	
	Кулабухов И.А.

Киселев Е.Г.

Булутов А.И.

Баранов В.А.
	85

	1.4
	Топка механическая ТЧЗМ-2,7/5,6 №2, №3, №4 – очистка, обслуживание, ремонт, замена литья, цепей. – 3 шт
	05.06.26
	11.06.26
	Калабухов И.А.

Киселев Е.Г.

Булутов А.И.


	100

	1.5
	Пневмомеханический забрасыватель ЗП-600 - очистка, обслуживание, ремонт, замена вариаторов, изношенных деталей, ремней – 6 шт
	11.06.26
	
	Калабухов И.А.

Киселев Е.Г.

Булутов А.И.


	95

	1.6
	Вентилятор (возврат уноса) №2, №3 и №4 – обслуживание, ремонт, очистка – 3 шт
	01.06.26
	05.06.26
	Гедрович П.В.
	100

	1.7
	Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 №2, №3 и №4 – обслуживание, ремонт, очистка – 3 шт
	01.06.26
	18.08.26
	Гедрович П.В.
	100

	1.8
	Дымосос - ДН-15-1500Х №2, №3 и №4 – обслуживание, ремонт, очистка

Возможна замена колеса и ходовой части ДН №2 – 3 шт
	01.06.26
	
	Перов А.С.

Усольцев А.В. Киреев А.П.

Денисов Р.А.

Денисов А.В.
	95

	1.9
	Насос сетевой №1 центральный луч Д500-63 – обслуживание, ремонт
	09.06.26
	12.06.26
	Усольцев А.В. Динисов А.В.

Киселев Е.Г.
	100

	1.10
	Насос сетевой №2,3 центральный луч Д315-71 – обслуживание, ремонт – 2 шт
	15.06.26
	18.06.26
	Усольцев А.В. Денисов Р.А.

Денисов А.В.

Киселев Е.Г.
	100

	1.11
	Насос сетевой №1, 2 восточный луч Д200-90 – обслуживание, ремонт – 2 шт
	18.06.26
	22.06.26
	Усольцев А.В. Денисов Р.А.

Денисов А.В.

Киселев Е.Г.
	100

	1.12
	Насосы подпиточные типа К100-65-200 – обслуживание, ремонт – 3 шт
	22.06.26
	10.08.26
	Усольцев А.В. Денисов Р.А.

Денисов А.В.

Киселев Е.Г.
	100

	1.13
	Экономайзер водяной ЭБ-1-646И №2, №3, №4 – обслуживание, ремонт, очистка – 3шт
	01.06.26
	
	Медведев П.Н.

Перов А.С.
	100

	1.14
	Фильтр Na-катионовый ФИПа 1-1,0-0,6 Na – обслуживание, ремонт, замена катионита и колпачков. Ремонт корпусов. 3 шт
	08.06.26
	
	Пежемская Я.С.

Перов А.С.

Куксин А.Э.
	80

	1.15
	Фильтр Na-катионовый ФИПа 1-1,5-0,6 Na – обслуживание, ремонт, замена катионита и колпачков. Ремонт корпусов. – 4 шт
	12.06.26
	
	Пежемская Я.С.

Перов А.С.

Енисов А

Куксин А.Э.
	80

	1.16
	Подогреватель пароводяной химочищенной воды ПП 1-32-7-2 – обслуживание, ремонт
	26.06.26
	
	Киселев Е.Г.

Кулабухов И.А.

Булутов А.И.
	100

	1.17
	Подогреватель сетевой (верт) 800ТКВ-1,6М8-В/20-3-2 – обслуживание, ремонт
	02.07.26
	
	Киселев Е.Г.

Кулабухов И.А.
	100

	1.18
	Подогреватель ТТАИ (Восточный луч) – обслуживание, ремонт, замена уплотнений, химическая промывка
	22.06.26
	
	Рушаков А.Н.

Булутов А.И.

Баранов В.А.
	100

	1.19
	Конвейер скребковый длинный 25 метров – обслуживание, ремонт
	08.06.26
	
	Медведев П.Н.

Мартынов Н.В.
	100

	1.20
	Конвейер винтовой короткий 3 метра – обслуживание, ремонт
	10.06.26
	
	Медведев П.Н.

Мартынов Н.В.
	100

	1.21
	Подъёмник скреперно-ковшовый ПСКМ-0,5м3-75град-700 - обслуживание, ремонт – 3 шт
	01.06.26
	
	Рушаков А.Н.

Баранов В.А.
	70

	1.22
	Питатель качающийся КЛ-8-01 – обслуживание ремонт, демонтаж
	08.06.26
	18.08.26
	Машанов Г.И.

Шаршин П.В.
	100

	1.23
	Ленточный конвейер 1 (подъём) – обслуживание, ремонт, замена роликов, подшипников
	11.06.26
	
	Машанов Г.И.

Шаршин П.В.
	60

	1.24
	Ленточный конвейер 2 (подъём) – обслуживание, ремонт, замена роликов, подшипников
	16.06.26
	
	Мамаев И.В.

Шаршин П.В.
	60

	1.25
	Дробилка одновалковая ДО-1М – обслуживание, ремонт, замена литья
	19.06.26
	30.06.26
	Мамаев И.В.

Шаршин П.В.
	100

	1.26
	Дробилка щёковая СМ 166А ЩДС-2-2,5-9 – обслуживание, ремонт
	22.06.26
	
	Мамаев И.В.

Шаршин П.В.
	80

	1.27
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	01.06.26
	
	Асеев С.В.

Гамзин А.П.
	100

	1.31
	Солерастворитель С-1,0-1,0
	26.06.26
	
	Рушаков А.Н.
	100

	1.32
	Деаэратор атмосферный ДА-100
	26.06.26
	
	Перов А.С.

Денисов Р.А.

Денисов А.В.
	100

	1.33
	Подогреватель пароводяной исходной воды ПП 1-24-7-2 – обслуживание, ремонт
	29.06.26
	02.07.26
	Булутов А.И.

Баранов В.А.
	100

	1.34
	Баки аккумуляторы – ремонт, замена – 2 шт
	26.06.26
	
	Баранов В.А.
	100

	1.35
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной
	09.07.26
	15.07.26
	Киселев Е.Г.

Кулабухов И.А.
	100

	1.36
	Ревизия предохранительных клапанов на котельных установках – 6 шт
	15.07.26
	17.07.26
	Киселев Е.Г.

Кулабухов И.А.

Булутов А.И.

Баранов В.А.
	100

	1.37
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	17.07.26
	21.07.26
	Киселев Е.Г.

Кулабухов И.А.

Булутов А.И.

Баранов В.А.
	100

	1.38
	Охладитель выпара ОВА-8
	03.08.26
	
	Киселев Е.Г.

Кулабухов И.А.
	100

	1.39
	Текущий ремонт здания, побелка, покраска
	03.08.26
	
	Киселева С.В.

Пежемская Я.С.

Воронцова Е.В.

Матушкина
	0

	1.40
	Насос питательный ЦНСГ-60-198 – обслуживание, ремонт – 3 шт
	15.07.26
	
	Кулабухов И.А.

Булутов А.И.


	100

	2. Паровая котельная «Перевал» (87%)

	2.1
	Насос грязевый - замена
	03.08.26
	
	Гедрович П.В

Горецкий С.В

Михайлин
	100

	2.2
	Экономайзер ЭБ2-177 - очистка, обслуживание, ремонт – 3 шт
	22.05.26
	27.05.26
	Лемешкин И.Н
	100

	2.3
	Дымовая труба и газоходы - очистка
	11.06 26
	12.06.226
	Асламов Д.В
	100

	2.4
	Пневмомеханический забрасыватели ЗП-600 - очистка, обслуживание, ремонт, замена вариаторов, изношенных деталей, ремней – 3 шт
	02.06.26
	
	Горецкий С.В

Губарев Э.В

Фарфулин С.Н

Асламов Д.В

Гедрович П.В

Лемешкин И.Н
	80

	2.5
	Вентилятор дутьевой ВДН-9 - очистка, обслуживание, ремонт – 3 шт
	01.06.26
	10.08.26
	Гедрович П.В
	100

	2.6
	Вентилятор возврат уноса №1, №2 - очистка, обслуживание, ремонт – 3 шт
	04.06.26
	05.06.26
	Гедрович П.В
	100

	2.7
	Конвейер ленточный – обслуживание, ремонт
	01.06.26
	04.06.26
	Фарфулин С.Н

Асламов Д.В
	100

	2.8
	Дробилка щёковая СМ 166А ЩДС-2-2,5-9 – обслуживание, ремонт, замена щеки
	05.06 26
	10.06.26
	Фарфулин С.Н

Асламов Д.В
	100

	2.9
	Насос подпиточный 1К80-50-200 – обслуживание, ремонт – 2 шт
	09.06.26
	10.06.26
	Губарев Э.В

Горецкий С.В
	100

	2.10
	Котёл паровой КЕ 6,5-14С №1, №2, №3 – обслуживание, ремонт, очистка – 3 шт
	29.05.26
	
	Горецкии С.В

Губарев Э.В

Фарфулин С.Н

Асламов Д.В

Гедрович П.В
	70

	2.11
	Топка ТЛЗМ №1, №2, №3 – обслуживание, ремонт, очистка – 3 шт
	05.06.26
	
	Горецкий С.В

Губарев Э.В

Гедрович П.В
	70

	2.12
	Подогреватель НН43 -промывка – 1 шт
	23.06.26
	24.06.26
	Лемешкин И.Н Фарфулин С.Н

Гедрович П.В
	100

	2.13
	Ревизия предохранительных клапанов на котельных установках – 6 шт
	17.06.26
	
	Гедрович П.В

Михайлин Ю.Ю
	100

	2.14
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	19.06.26
	22.06.26
	Гедрович П.В

Михайлин Ю.Ю
	100

	2.15
	Скреперная лебёдка 30ЛС-2СМ – обслуживание, ремонт
	04.07 26
	22.06.26
	Фарфулин С.Н

Асламов Д.В
	100

	2.16
	Насос сетевой Д-200-36 – обслуживание, ремонт – 3 шт
	20.07.26
	22.06.26
	Гедрович П.В

Лемешкин И.Н
	100

	2.17
	Насос питательный ЦНСГ38-176 – обслуживание, ремонт – 3 шт
	22.07.26
	23.07.26
	Гедрович П.В

Лемешкин И.Н
	100

	2.18
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной
	15.07.26
	
	Михайлин Ю.Ю

Горецкий С.В
	100

	2.19
	Дымосос ДН-15-1500Х, очистка, обслуживание, ремонт
	09.07.26
	28.07.26
	Асламов Д.В

Фарфулин С.Н.
	30

	2.20
	Фильтр Na-катионовый ФИПа 1-1,0-0,6 Na - обслуживание, ремонт, замена катионита – 3 шт
	13.07.26
	
	Михайлин Ю.Ю

Лемешкин И.Н
	100

	2.21
	Конвейер скребковый ШЗУ – ремонт, замена элементов
	01.06.26
	
	Горецкий С.В

Гедрович П.В

Губарев Э.В
	100

	2.22
	Грейфер ШЗУ - обслуживание, ремонт
	01.06.26
	
	Горецкий С.В

Гедрович П.В

Губарев Э.В
	100

	2.23
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	24.08.26
	
	Горецкий С.В

Гедрович П.В

Губарев Э.В
	0

	2.24
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска
	03.08.26
	
	Середа М.Б

Иванова М.Н

Кузнецова Л.А

Горецкая О.С
	30

	3. Паровая котельная «Рудо» (89%)

	3.1
	Дымовая труба и газоходы Очистка
	25.05.26
	29.05.26
	Мурашкин В.В.
Васильев И.А.
Корнев П.С.
Сорокин А.С. Сорокин И.С.
	100

	3.2
	Разборка обмуровки задней стенки ПК-1
	01.06.26
	10.06.26
	Салдушев А.А., Сорокин И.С., Васильев И.А.
	100

	3.3
	Демонтаж решетки ПК-1
	01.06.26
	10.06.26
	Мурашкин В.В., Кондратьев С.В.
	100

	3.4
	Ремонт воздуховода ПК-1
	10.06.26
	17.07.26
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В., Сорокин И.С
	100

	3.5
	Монтаж решетки ПК-1
	20.06.26
	
	Салдушев А.А., Мурашкин В.В., Кондратьев С.В.
	90

	3.6
	Вентилятор дут, возврат уноса, острое дутье ПК-1
	01.06.26
	10.06.26
	Шевелев Л.С., Барахтенко А.Н.
	100

	3.7
	ДН-1 Дымосос
	10.06.26
	06.07.26
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В., Сорокин И.С Шевелев В.С. Барахиенко
	100

	3.8
	ПМЗ ПК-1 2шт
	20.06.26
	20.06.26
	Салдушев А.А.
Мурашкин В.В.
	100

	3.9
	ПК - 2 Экономайзер, демонтаж регистров
	01.06.26
	10.06.26
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В., Сорокин И.С
	100

	3.10
	ДН-2 Дымосос
	10.06.26
	
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В., Сорокин И.С Шевелев И.С В.С. Барахиенко
	70

	3.11
	Перекачивающий насос конденсата 2шт
	01.06.26
	10.06.26
	Шевелев Л.С., Барахтенко А.Н.
	100

	3.12
	Дробилка щековая
	01.06.26
	10.06.26
	Домышев В.И.
	100

	3.13
	ПНБ 2 погрузочная машина
	01.06.26
	06.07.26
	Домышев В.И.
	100

	3.14
	Чистка ямы ШЗУ
	10.06.26
	20.06.26
	Мурашкин В.В., Салдушев А.А.
	100

	3.15
	Насос шламовый 6ШГ8 – 2 шт
	20.06.26
	20.06.26
	Салдушев А.А., Мамев И.В. Шевелев И.С Барахиенко А.Н
	100

	3.16
	Замена перепускных труб ПК-1
	01.07.26
	
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В., Сорокин И.С.
	100

	3.17
	ПК-1 обмуровка котла
	10.07.26
	
	Салдушев А.А.
	0

	3.18
	ПК-2 решетка
	01.07.26
	10.07.26
	Шелехов В.Б., Сорокин И.С.
	100

	3.19
	ПК-2 воздуховод
	10.07.26
	20.07.26
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В., Сорокин И.С.
	100

	3.20
	ПК-2 обмуровка
	20.07.26
	
	Салдушев А.А.
	0

	3.21
	ПК-2 экономайзер монтаж регистров
	01.07.26
	
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В., Сорокин И.С.
	60

	3.22
	ПК-2 вентилятор дутьевой, возврат уноса
	10.07.26
	20.07.26
	Шевелев Л.С., Барахтенко А.Н.
	100

	3.23
	ПК-2 ПМЗ
	01.07.26
	10.07.26
	Салдушев А.А., Мурашкин В.В.
	100

	3.24
	ПК-3 решетка
	10.07.26
	20.07.26
	Сорокин И.С.
Сорокин А.С.
Васильев И.А.
	100

	3.25
	ПК-2 ПМЗ
	10.07.26
	20.07.26
	Салдушев А.А., Мурашкин В.В.
	100

	3.26
	Вентилятор дут, возврат уноса
	20.07.26
	20.07.26
	Шевелев Л.С., Барахтенко А.Н.
	100

	3.27
	ДН 3
	20.07.26
	20.07.26
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В. Шевелев В.С. Барахтенко А.Н.
	100

	3.28
	ЦНСГ 2 шт
	01.07.26
	10.07.26
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В. Шевелев И.С Барахтенко А.Н.
	100

	3.29
	СН 4 шт
	01.07.26
	10.07.26
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В. Шевелев В.С. Барахтенко А.Н.
	100

	3.30
	Фильтра замена трубы, запорной арматуры
	20.07.26
	
	Шелехов В.Б., Мамаев И.В.
	0

	3.31
	ПК-3 обмуровка
	01.08.26
	
	Салдушев А.А.
	100

	3.32
	Теплообменник школьная
	01.08.26
	10.08.26
	Мурашкин В.В.
	100

	3.33
	Фильтр замена катионита
	01.08.26
	
	Салдушев А.А.
	100

	3.34
	Грейфер
	01.08.26
	10.08.26
	Салдушев А.А.
	100

	3.35
	Ремонт сетки ШЗУ
	01.08.26
	10.08.26
	Мамаев И.В., Сорокин И.С.
	100

	3.36
	Чистка конденсатных баков
	01.08.26
	06.08.26
	Корнев П.С.
	100

	4. Водогрейная котельная «Стройка» (82%)

	4.1
	Дымовая труба и газоходы – очистка – 3 шт
	25.05.26
	26.05.26
	Долматов П.М.

Заколодкин В.С.
	100

	4.2
	Котёл КВм-2,5-95ШП №1, №3, обслуживание, ремонт, очистка, химическая промывка. – 2 шт
	25.05.26
	26.05.26
	Анисимов А.В.

Деренько А.Я.
	100

	4.3
	Вентилятор дутьевой ВД №1, №3, №4, №5 – обслуживание, ремонт, очистка – 4 шт
	08.06.26
	15.06.26
	Ковалев В.В.
	100

	4.4
	Конвейер ШЗУ №1, №2 - обслуживание, ремонт, очистка – 2 шт
	06.07.26
	
	Шевелев Ю.А.

Долматов П.М.

Мардоленов А.И.
	90

	4.5
	Насос сетевой 1Д315/71 – обслуживание, ремонт – 3 шт
	25.05.26
	29.05.26
	Шелякин С.Ф.

Редько Н.В.
	100

	4.6
	Насос подпиточный К 80-50-200 – обслуживание, ремонт
	03.08.26
	
	Блинов Е.А.

Деренько А.Я.
	50

	4.7
	Циклон ЦН-15-800-2УП – очистка, обслуживание, ремонт – 2 шт
	27.05.26
	28.05.26
	Долматов П.М.

Заколодкин В.С.
	100

	4.8
	Ревизия (замена) запорной арматуры в пределах котельной
	15.06.26
	27.07.26
	Заколодкин В.С.

Мардоленов А.И.
	100

	4.9
	Ревизия предохранительных клапанов на котельных установках – 8шт
	08.06.26
	27.07.26
	Заколодкин В.С.

Ильин А.Г.
	100

	4.10
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	25.05.26
	27.07.26
	Ковалев В.В.
	100

	4.11
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	08.06.26
	12.06.26
	Заколодкин В.С.

Ильин А.Г.

Мардоленов А.Н.


	100

	4.12
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска.
	15.08.26
	
	Блинов Е.А.

Деренько А.Я.
	30

	4.13
	Текущий ремонт здания Ремонт кровли в машинном зале.
	15.06.26
	
	Заколодкин В.С., Долматов П.М., Ильин А.Г.
	0

	5. Водогрейная котельная «СМП» (94%)

	5.1
	Дымовая труба и газоходы - очистка
	25.05.26
	26.05.26
	Савин Ю.А.

Факеев
	100

	5.2
	Котел водогрейный КВм-1,25-95ШП №1, №2, №3 – обслуживание, ремонт, очистка, химическая промывка. – 3 шт
	22.06.26
	18.08.26
	Шубин А.С.

Салеванчук В.И.

Колесников В.Н.
	100

	5.3
	Котел водогрейный КВр-0,6 (0,7) 95ОУ №4 – обслуживание, ремонт, очистка, химическая промывка.
	01.06.26
	07.08.26
	Шубин А.С.

Савкин Е.А.
	100

	5.4
	Топка механическая ТШПм-1,45 №1, №2, №3 – очистка, обслуживание, ремонт – 3 шт
	01.06.26
	12.06.26
	Колесников В.Н.

Семириков В.В.


	100

	5.5
	Вентилятор дутьевой ВД №1, №2, №3, №4 – обслуживание, ремонт, очистка – 4 шт
	01.06.26
	15.07.26
	Салеванчук В.И.

Факеев Е.Д.
	100

	5.6
	Дымосос - ДН-9-1500 №3, №4, ДН-10-1500 №1, №2 – обслуживание, ремонт, очистка – 4 шт
	12.06.26
	30.06.26
	Салеванчук В.И.

Факеев Е.Д.
	100

	5.7
	Конвейер скребковый ШЗУ
	01.07.26
	
	Колесников В.Н.

Семириков В.В.


	100

	5.8
	Конвейер скребковый углеподачи
	13.07.26
	
	Колесников В.Н.

Семириков В.В.
	100

	5.9
	Насос сетевой 4Д200-90 №1, №2- обслуживание, ремонт – 2 шт
	25.05.26
	22.06.26
	Колесников В.Н.

Савкин Е.А.
	100

	5.10
	Циклон ЦН-15-800-2УП – очистка, обслуживание, ремонт – 2 шт
	25.05.26
	26.05.26
	Жиленков М.И.
	100

	5.11
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной
	Июль
	20.08.26
	Шубин А.С., Стариков Д.Ю., Колесников В.Н.
	100

	5.12
	Ревизия предохранительных клапанов на котельных установках – 8 шт
	июль
	24.08.26
	Шубин А.С., Стариков Д.Ю., Колесников В.Н.
	100

	5.13
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	июнь
	15.07.26
	Салеванчук В.И.


	100

	5.14
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	01.07.26
	05.08.26
	Колесников В.Н.

Салеванчук В.И.


	100

	5.15
	Текущий ремонт здания. Ремонт кровли в машинном зале.
	01.07.26
	17.08.26
	Катасонов П.И., Семиряков В.В.


	100

	5.16
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска.
	15.07.26
	
	Колесников В.Н., Катасонов П.И., Стариков Д.Ю.
	0

	6. Водогрейная котельная «Ростелеком» (82%)

	6.1
	Дымовая труба и газоходы - очистка
	25.05.26
	26.05.26
	Плющенко А.В.

Панфилов А.В.

Дикаев Н.
	100

	6.2
	Котел водогрейный КВД  – демонтаж, ремонт, очистка, химическая промывка.
	27.05.26
	
	Плющенко А.В.

Панфилов А.В.

Дикаев Н.
	60

	6.3
	Котел водогрейный Универсал-6 ремонт
	01.08.26
	
	Мамаев И.В.
	20

	6.4
	Вентилятор дутьевой ВД – обслуживание, ремонт, очистка
	01.08.26
	
	Саливанчук В.И., Колесников В.Н.
	100

	6.5
	Дымосос ДН-6-1500 - обслуживание, ремонт, очистка
	01.08.26
	
	Саливанчук В.И., Колесников В.Н.
	100

	6.6
	Насос сетевой ГВС К20-30 №1, №2 - обслуживание, ремонт – 2 шт
	01.08.26
	19.08.26
	Колесников В.Н.
	100

	6.7
	Золоуловитель ЗУ1-2 – очистка, обслуживание, ремонт
	01.06.26
	15.06.26
	Плющенко А.В., Панфилов А.В., Дикаев Н.
	100

	6.8
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной
	01.08.26
	
	Колесников В.Н., Саливанчук В.И.,
	100

	6.9
	Ревизия предохранительных клапанов на котельных установках
	01.08.26
	
	Колесников В.Н., Саливанчук В.И.,
	100

	6.10
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	01.07.26
	15.07.26
	Колесников В.Н., Саливанчук В.И.,
	100

	6.11
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	01.08.26
	
	Шубин А.С., Стариков Д.Ю.
	100

	6.12
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска. Ремонт кровли в машинном зале.
	01.08.26
	
	Дикаев А., Плющенко А.В.
	0

	7. Водогрейная котельная «Собственная база» (88%)

	7.1
	Дымовая труба и газоходы - очистка
	27.05.26
	30.06.26
	Бухаров А.А.

Ащенков А.И.
	100

	7.2
	Котел водогрейный КВД  –демонтаж обмуровки
	27.05.26
	31.05.26
	Бухаров А.А.

Ащенков А.И.
	100

	7.3
	Котел водогрейный КВД  –ремонт, очистка, химическая промывка.
	01.08.26
	
	Бухаров А.А.

Гречко

Ащенков А.И.
	70

	7.4
	Котел водогрейный Универсал - 6  демонтаж
	15.06.26
	
	Бухаров А.А.

Ащенков А.И.
	70

	7.5
	Вентилятор дутьевой ВД – обслуживание, ремонт, очистка
	06.07.26
	10.07.26
	Саливанчук В.И.
	100

	7.6
	Дымосос ДН-6-1500 - обслуживание, ремонт, очистка
	06.07.26
	17.07.26
	Саливанчук В.И.

Колесников В.Н.
	100

	7.7
	Насос сетевой ГВС К20-30 №1, №2 - обслуживание, ремонт – 2 шт
	01.07.26
	15.07.26
	Саливанчук В.И.

Колесников В.Н.
	100

	7.8
	Золоуловитель ЗУ1-2 – очистка, обслуживание, ремонт
	15.08.26
	25.06.26
	Ащенков А.И., Бухаров А.А.
	100

	7.9
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной
	01.08.26
	20.08.26
	Ащенков А.И., Бухаров А.А.
	100

	7.10
	Замена предохранительных клапанов на котельных установках – 2 шт
	01.08.26
	21.08.26
	Ащенков А.И., Бухаров А.А.
	100

	7.11
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	06.07.26
	17.07.26
	Саливанчук В.И.


	100

	7.12
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	15.08.26
	
	Ащенков А.И., Бухаров А.А.
	100

	7.13
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска. 
	01.08.26
	
	Ащенков А.И., Бухаров А.А.
	0

	8. Водогрейная котельная «Медрезерв» (67%)

	8.1
	Дымовая труба и газоходы - очистка
	21.05.26
	22.05.26
	Заремба Д.Д.

Патошнев А.А.
	100

	8.2
	Дымосос ДН-9-1500 - обслуживание, ремонт, очистка – 2 шт
	01.07.26
	06.08.26
	Ковалев В.В.

Герасименко А.В.
	100

	8.3
	Вентилятор дутьевой ВД – демонтаж – 2 шт
	01.07.26
	
	Ковалев В.В.

Герасименко А.В.
	50

	8.4
	Насос сетевой ГВС К 50/35 №1, №2 - обслуживание, ремонт – 2 шт
	01.08.26
	
	Ковалев В.В.

Герасименко А.В.
	50

	8.5
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной – 4 шт
	01.08.26
	
	Ковалев В.В.

Герасименко А.В.
	100

	8.6
	Демонтаж предохранительных клапанов на котельных установках
	01.08.26
	06.08.26
	Ковалев В.В.

Герасименко А.В.
	100

	8.7
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	01.08.26
	
	Ковалев В.В.

Герасименко А.В.
	100

	8.8
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	01.08.26
	
	Блинов Е.А., Деренько А.Я.
	0

	8.9
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска. Ремонт кровли в машинном зале.
	01.08.26
	
	Блинов Е.А., Деренько А.Я.
	0

	9. Электрокотельная «Сухой Ручей» (78%)

	9.1
	Электрокотел 60 кВт – обслуживание
	03.08.26
	
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	9.2
	Электрокотел Zota 100 кВт - монтаж
	03.08.26
	
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	20

	9.3
	Насос сетевой РН-252 №1, №2 -обслуживание, ремонт – 2 шт
	03.08.26
	
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	9.4
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной
	03.08.26
	
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	9.5
	Ревизия предохранительных клапанов на котельных установках
	03.08.26
	
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	9.6
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	03.08.26
	
	Симонов В.И.
	100

	9.7
	Промывка и гидравлические испытания котельного оборудования
	03.08.26
	
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	9.8
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска.
	03.08.26
	
	Рабочий персонал не определен
	0

	10. Центральный тепловой пункт (83%)

	10.1
	Насос сетевой Д630/90 №1, №2 - обслуживание, ремонт – 2 шт
	01.06.26
	20.06.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	10.2
	Насос конденсатный 1К80-65 -160 - обслуживание, ремонт – 2 шт
	01.06.26
	22.06.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	10.3
	Подогреватель сетевой воды ПСВ-315 - обслуживание, ремонт – 3 шт
	01.06.26
	30.06.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	10.4
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	01.06.26
	25.06.26
	Симонов В.И., Соколовский В.
	100

	10.5
	Промывка и гидравлические испытания оборудования
	01.06.26
	23.06.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	10.6
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска.
	01.08.26
	
	Рабочий персонал не определен
	0

	11. Нижний тепловой пункт (90%)

	11.1
	Насос сетевой Д 500-63 №1, №2 - обслуживание, ремонт – 2 шт
	01.07.26
	22.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.2
	Насос сетевой К100-65-250 №1, №2 - обслуживание, ремонт – 2 шт
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.3
	Насос сетевой 1Д250-125 №1, №2 - обслуживание, ремонт
	01.07.26
	
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.4
	Насос сетевой 4Д200-90А №1 №2 - обслуживание, ремонт
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.5
	Насос подпиточный КМ 45/30
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.6
	Подогреватель сетевой воды ПСВ-315 №1, №2 – исключение из технологии. – 2 шт
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.7
	Подогреватель сетевой воды ВВПИ 400.21.30R-1,6 №1, №2 – обслуживание, очистка. – 2 шт
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.8
	Теплообменник пластинчатый "Ридан" НН-21-16/2-ТКТМ 93 - обслуживание, очистка. – 2 шт
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.9
	Аккумуляторные баки – замена – 1 шт
	01.06.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.10
	Ревизия запорной арматуры в пределах котельной
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.11
	Ревизия предохранительных клапанов на котельных установках
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.12
	Щиты управления, пускорегулирующая аппаратура в комплекте – обслуживание, ремонт, очистка
	01.07.26
	27.07.26
	Соколовский В.

Симонов В.И.
	100

	11.13
	Промывка и гидравлические испытания оборудования
	01.07.26
	27.07.26
	Паламарь С.В.

Симонов В.И.
	100

	11.14
	Текущий ремонт здания - побелка, покраска.
	01.08.26
	
	Рабочий персонал не определен
	0

	12. Сети теплоснабжения (95%)

	12.1
	Ревизия запорной арматуры
	01.06.26
	28.08.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.2
	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей
	21.05.26
	24.05.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.3
	Устранение утечки ул. Московская 3 (Корунд)
	30.08.26
	
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	70

	12.4
	Замена участка сети к жилому дому ул Ленина 111 - 10 метров Ду80, установка запорной арматуры, установка колодца 1 кольцо 1.5м
	06.08.26
	24.08.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.5
	Замена врезки Ду-89мм на здание городской администрации
	01.06.26
	10.06.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.6
	ул. Ленинградская,2а - замена участка ТС от ТК в сторону дома ул. Ленинградская,2а. Труба Ду-89мм-26м*2(52мп), задвижка: Ду-80мм-2шт. Ремонт колодца КЦ 1500мм-2шт; КЦП-1500мм-1шт; люк в сборе-1шт; лотки с крышками 800мм -26м
	07.08.26
	20.08.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.7
	Монтаж тепловой камеры ул.  Московсвкая,4 - ремонт тепловой камеры в районе МКД ул. Московская,4. Материал: КЦ 2000мм-2шт; КЦП-2000мм-1шт; люк в сборе-1шт., з/а ду-250-2 шт.
	17.08.26
	
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	70

	12.8
	Замена запорной арматуры(задвижки) - Замена секущих задвижек - Ду-200мм-5шт (ул. Рябиновая -1шт; ул. Перевальская (воздушка)-4шт); -Ду-100мм-2шт ул. Ж/Д №3; - Ду-80мм-4шт ул. Захарова,17-19
	22.07.26
	06.08.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.9
	Замена запорной арматуры (затворы) - Замена затворов с редуктором на магистральных сетях: Ду-250мм- 6шт (ул. Московская,4-2шт, Ленина,79-2шт; ул. Амбулаторная,8); Ду-200мм- 4шт (пер Пушкина*Сл. Красногвардейцев-2шт, ул. Московская,3-2шт). 1 сделали

Бабушкина 8, Почтовый 1.
	24.08.26
	24.08.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.10
	Ремонт тепловой камеры  ул. Тонконога, 21
	16.06.26
	16.06.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	12.11
	Замена ввода в дом ул. Амбулаторная, 10
	30.06.26
	07.07.26
	Волчков А.В.

Ворошилин М.С., Лоза А.А., Калиберда О.А., Кузнецов К. С.
	100

	13. Сети водоотведения (54%)

	13.1
	ул. Слюдянских Красногвардейцев - перекладка труб наружной канализации(придомовая),   труба КОРСИС- Ду-150мм- от ЖД № 50 ул. Слюдянских Красногвардейцев до центрального коллектора по ул Щорса( 135пм), ввод в дома Ду-100мм-по 2пм*6шт,   с устройством новых канализационных колодцев-6шт(КЦ-1000-6шт*2)12шт: КЦП 1000мм-6шт; КЦД1000-6шт),люк в комплекте-6шт
	01.09.26
	
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук ВН.
	0

	13.2
	ул. Менделеева № 21, 24, 26 - перекладка труб наружной канализации от ЖД № 21, 24, 26 ул. Менделеева до центрального коллектора по ул. Ленина (за магазином Зарнигор)-Ду-160мм-30мп
	10.09.26
	
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук ВН.
	0

	13.3
	ул. Ленина, 22 – прокладка труб наружной канализации от ж дома №22 ул. Ленина до центрального коллектора ул. Ленина (уход от Панорамы) КОРСИС Ду-160мм-30мп, с устройством колодцев-2шт по 3 кольца
	25.08.26
	
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук ВН.
	0

	13.4
	ремонт колодцев - ремонт канализационных колодцев: ул Ленина,22-Б(Бристоль); Мичурина; ЦК; Гранитная,1(школа№1); Ленина,93-2шт КЦП1500мм-5шт
	20.08.26
	
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук ВН.
	0

	13.5
	замена плит перекрытия - замена плит перекрытия канализационных колодцев КЦП-1000мм-19шт.  ул Ленина: №79-3шт; № 95-3шт; №14-2шт; №16-3шт; № 3-Б центральный кол-р; Фрунзе №2-2шт; пер. Красногвардейский № 1-1шт; Мичурина-1шт; Солнечная №22-1шт; Бабушкина №10-2шт.
	27.08.26
	28.08.26
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук ВН.
	100

	13.6
	ремонт канализационных колодцев - ремонт оголовков колодцев (высота колец-30см). Адреса: ул Ленина: №79-3шт; № 95-3шт; №16-3шт; Солнечная №22-1шт; Бабушкина №10-2шт.
	27.08.26
	
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук ВН.
	0

	13.7
	ремонт колодцев, установка люков - установка люков в комплекте. Адреса: ул Гранитная,1(школа №1)-1шт; Фрунзе, №2-2шт; Ленина №14-2шт; 16-3шт; 3-БЦК-1шт; Мичурина-2шт; Солнечная, №2-2шт; Бабушкина,10-2шт
	15.09.26
	
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук ВН.
	0

	13.8
	Ул. Ленина 92, замена ввода в дом Ду100, 13 м.п.
	24.06.26
	24.06.26
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук В.Н.
	100

	13.9
	Ул. Озерная, замена трубы ДУ200, 42 мп и установка 1 колодца
	20.07.26
	20.07.26
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук В.Н.
	100

	13.10
	Ул. Советская 29, замена придомовой канализации Ду150, 24 мп и устройство двух колодцев
	23.07.26
	23.07.26
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук В.Н.
	100

	13.11
	Ул. Советская,17, монтаж трубопровода – 18 м, Ду-200мм
	12.08.26
	18.08.26
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук В.Н.
	100

	13.12
	Ремонт ввода в дом ул. Московская, 4
	10.09.26
	07.09.26
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук В.Н.
	100

	13.13
	Ремонт канализационных колодцев: пер Пионерский,1- КЦП-1000-1шт,

ул Железнодорожная,1а-

КЦП1000мм-1шт
	10.09. 26
	26.08.26
	Зиновьев В.В., Казачук С.Н.,

Казачук В.Н.
	100

	14. Объекты водоснабжения (49%)

	14.1
	замена водоразборных колонок: ул. Капотина, Сл.  Красногвардейцев; 40лет Октября,56; Куприна,49;  Перевальская,14; Железнодорожная,15
	30.09.26
	
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	90

	14.2
	ул. Гранитная,17 - Перекладка водовода ПЭ Ду-40мм -140мп на ж дом № 17 ул. Гранитная от водоразборной колонки до колодца (без врезок на частный сектор)
	07.09.26
	
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	0

	14.3
	ул. Школьная, 3 - перекладка водовода Ду-63мм-50мп, от Школьной,3 до пер Рудничный,4 с устройством нового водопроводного колодца -1шт* в 2кольца
	09.09.26
	
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	0

	14.4
	Ремонт водопроводных колодцев - ремонт водопроводных колодцев: ул. Капотина, Кутелева,24; ул. Кутелева в районе ДС; ВНС; Амбулаторная,26; Фрунзе,16; Фрунзе,4
	21.09.26
	
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	0

	14.5
	Замена емкости (2*2*3) - замена емкости на скважине ул. Кутелева,74
	28.09.26
	
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	0

	14.6
	Установка водоколонки и спутника. Ул. Железнодорожная, 13, ДУ32 75 мп, спутник ду20 48 мп
	01.06.26
	05.06.26
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	100

	14.7
	Ул. Ивана Тонконога 25 ДУ 200, установка нового хомута
	23.06.26
	24.06.26
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	100

	14.8
	Ремонт водоразборных колонок ул. Комсомольская, 50, Горная, 64, Болотная, 
	31.08.26
	17.08.26
	Устинов Е.В., Мухаметшин И.И.
	100


